{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["업무별 가중치"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"업무별 가중치","index":0,"n_rows":86,"n_cols":17,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,1,82,3],[84,1,84,3],[85,1,85,4],[67,1,71,1],[67,2,71,3],[72,1,81,1],[72,2,81,3],[59,1,65,1],[59,2,65,3],[48,1,51,1],[48,2,51,3],[52,1,55,1],[52,2,55,3],[56,1,58,1],[56,2,58,3],[3,11,3,12],[3,14,3,15],[42,1,47,1],[42,2,47,3],[6,1,18,1],[6,2,18,3],[19,1,29,1],[19,2,29,3],[41,1,41,3],[30,1,40,1],[48,16,51,16],[52,16,55,16],[2,5,2,15],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[30,2,40,3],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[3,9,3,10],[56,16,58,16],[59,16,65,16],[67,16,71,16],[72,16,81,16],[1,0,1,16],[2,16,3,16],[6,16,18,16],[19,16,29,16],[30,16,40,16],[42,16,47,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"별첨"]
["MACST 개념설계 공동수급 내역"]
[null,"번호","내용",null,"예상 업무",{"$nulls":11},"가중치"]
[{"$nulls":5},"W-2",null,"W-3",null,"OPR1000",null,"APR1400",null,"Framat.","CANDU"]
[{"$nulls":5},"고리2","고리1","한빛12","고리34","한울34","한울56, \n한빛3456,\n신고리12, \n신월성12","신한울12","신고리34","한울1","월성2","월성134","%"]
[null,"1. 사고관리계획의 MACST 설비활용 세부방안 수립"]
[null,1.1,"각 사고단계에서 MACST 설비별 필수안전기능 유지·복구 활용방안\n\n",null,"1.1.1 소형이동형발전기\n\n       1) SIT에서 RCS로 질소 유입방지를 위한 격리밸브 차단용으로, 격리가 요구되는 \n           밸브 선정, 부하 확인, 전원 연결-복구방법 => ST 3분야 해석과 연계\n       2) RCS 감압을 위한 설비 중 ELAP 시 감압유로가 차단되는 설비를 도출하고, \n           이들 밸브의 부하확인, 전원연결-복구 방법\n       3) 요구되는 수량 (현재 호기별 2대)이 적절한지 확인 필요\n       => NSSS 계통에 소형이동형발전기의 연계설계 방안 및 RCS 감압 복구, 유지 방안",{"$nulls":11},13.7]
[{"$nulls":4},"1.1.2 이동형 공기압축기\n\n        - NSSS 1차 및 2차측 감압을 위해 필수적으로 요구되는 설비 중 공기가 \n          요구되는 설비를 도출하고, 요구되는 공기 소모량 산정 및 연결방법과 유지방안"]
[{"$nulls":4},"1.1.3 고압 이동형 살수차\n\n        - 인위적재해 / LOLA 전략과 연계하여, \n          1) SFP 살수 개시, 유지 전략\n          2) 격납건물 살수를 위한 방안 (격납건물 설계 영향 여부)"]
[{"$nulls":4},"1.1.4 대용량 이동형 발전차\n\n       - 기존의 부지별 1대의 3.2 Mwe 대용량 이동형 발전차와 동일 사양으로, \n         다수호기 사고에 대한 대처 전략과 연계됨."]
[{"$nulls":4},"1.1.5 중형 발전기\n\n       - CFMS/SPADE에 전원공급 / 안전급 DC 축전지 충전\n       - 상기 설비 유지에 필요한 용량, 전원 연결 방법\n       => NSSS의 필수안전기능 복구, 유지 및 감시를 위한 연계설계방안"]
[{"$nulls":4},"1.1.6 고압 이동형 펌프\n\n       - RCP 밀봉누설 대응을 위한 RCS Makeup 용\n       - 신규 연결구 선정 및 보충 유량과 주입방법 제시 필요 \n       => NSSS의 RCS 보충수 주입 및 수위제어방안"]
[{"$nulls":4},"1.1.7 고유량 이동형 펌프\n\n       - CCWHX, SCSHX, CSHX에 냉각수 공급용으로, \n       - 사용이 요구되는 사고와 단계 도출 및 안전기능 유지방안\n       - 각 단계별 각 HX의 요구 유량산출 (온도기준 포함)\n       - 냉각수원 \n       - 이동형 열교환기와 연계\n       => NSSS의 원자로냉각재 냉각을 위한 냉각수 공급 연계 설계방안"]
[{"$nulls":4},"1.1.8 이동형 열교환기\n\n       - 고유량 이동형 펌프와 연계하여 HX Sizing & Cooling 용량, Type\n       - 고정형설비와 Tube/Shell 측 연결방안\n        => NSSS의 원자로냉각재 냉각을 위한 열교환기 연계 설계방안"]
[{"$nulls":4},"1.1.9 임시팬(덕트)\n\n       - 보조급수펌프룸, 축전지실, SWGR룸 및 MCR 냉각/환기\n       - 임시팬의 전원연결(자체전원 또는 외부전원), 팬용량, 냉각방법, 팬의 송출처"]
[{"$nulls":4},"Note 1: MACST 설비(고정형 연결부위)가 DBA 설계(NSSS계통, ESF(안전주입, 정지냉각), 격납건물)에 영향여부 검토 포함 "]
[{"$nulls":4},"Note 2: 각 업무에는 필수안전기능을 위한 필요성, 대표원전 별 해당기기 필요성, ST결과와의 부합성 검토등이 포함됨."]
[{"$nulls":4},"Note 3: 임시팬의 경우 운전원 조치 시간이 촉박하여 수행 불가할 경우 고정형 팬설치 포함되어 검토됨"]
[{"$nulls":4},"Note 4: AMP, MOG, EDMG SAMG와의 부합성 확인"]
[null,1.2,"안전성분석(중대사고)의 MACST 설비 모델링 방안\n\n\n",null,"1.2.1 소형이동형발전기",{"$nulls":11},6.6]
[{"$nulls":4},"1.2.2 이동형 공기압축기"]
[{"$nulls":4},"1.2.3 고압 이동형 살수차 "]
[{"$nulls":4},"1.2.4 대용량 이동형 발전차"]
[{"$nulls":4},"1.2.5 중형 발전기"]
[{"$nulls":4},"1.2.6 고압 이동형 펌프"]
[{"$nulls":4},"1.2.7 고유량 이동형 펌프"]
[{"$nulls":4},"1.2.8 이동형 열교환기"]
[{"$nulls":4},"1.2.9 임시팬(덕트)"]
[{"$nulls":4},"Note 1: 각 업무에는 필수안전기능을 위한 필요성, 대표원전 별 해당기기 필요성, ST결과와의 부합성 검토등이 포함됨."]
[{"$nulls":4},"Note 2: 중대사고 대응전략 해석과 부합성 검토"]
[null,1.3,"현장실사를 통해 사고시 설비의 기능구현 가능성 검증(현장설계변경 수반 또는 안전분석 반영설비)",null,"1.3.1 소형이동형발전기",{"$nulls":11},14.8]
[{"$nulls":4},"1.3.2 이동형 공기압축기"]
[{"$nulls":4},"1.3.3 고압 이동형 살수차"]
[{"$nulls":4},"1.3.4 대용량 이동형 발전차"]
[{"$nulls":4},"1.3.5 중형 발전기"]
[{"$nulls":4},"1.3.6 고압 이동형 펌프"]
[{"$nulls":4},"1.3.7 고유량 이동형 펌프"]
[{"$nulls":4},"1.3.8 이동형 열교환기"]
[{"$nulls":4},"1.3.9 팬(덕트)"]
[{"$nulls":4},"Note 1 : 중형발전기(고정형): 전기cable core opening, 연료유 공급배관의 소방(화재) 검토 및 \n           배관 배치 가능성 평가 등이 포함되었음"]
[{"$nulls":4},"Note 2: 임시팬의 경우 운전원 조치 시간이 촉박하여 수행 불가할 경우 고정형 팬설치가 필요할 수 있음"]
[null,"2. MACST 설비 구매사양 개발"]
[null,2.1,"냉각유로 제시, 유로별 냉각성능 평가를 통한 펌프 사양선정",null,"2.1.1 원자로 냉각수 보충유로(Seal 누설대비)",{"$nulls":11},9.9]
[{"$nulls":4},"2.1.2 격납건물 살수유로"]
[{"$nulls":4},"2.1.3 원자로 공동 충수유로"]
[{"$nulls":4},"2.1.4 사용후연료저장조 충수 및 살수 유로"]
[{"$nulls":4},"Note: 항공기 충돌고려, NEI-06-12 기준 부합여부가 각 유로평가에 포함되며, 다중성(2계열) \n구현해야 함"]
[{"$nulls":4},"Note: MACST 설비(고정형 연결부위)가 기존 DBA 기준 설계(NSSS계통, ESF(안전주입, 정지냉각), 격납건물)에 영향이 없도록 연계계통 영향검토 업무가 각 유로 평가에 포함됨"]
[null,2.2,"필수기기 배치장소의 열부하 분석을 통한 팬(덕트) 사양선정\n",null,"2.2.1 중대사고 대처위한 필수기기 선정",{"$nulls":11},4.9]
[{"$nulls":4},"2.2.2 필수기기룸 및 덕트유로 상의 열부하 산정"]
[{"$nulls":4},"2.2.3 팬(덕트) 사양선정"]
[{"$nulls":4},"Note 1: 임시팬의 경우 운전원 조치 시간이 촉박하여 수행 불가할 경우 고정형 팬설치가 필요할 수 있음"]
[null,2.3,"격납건물 및 RCS 열부하 분석을 통한 열교환기 사양선정\n",null,"2.3.1 격납건물 열부하 분석",{"$nulls":11},17.8]
[{"$nulls":4},"2.3.2 RCS 열부하 분석"]
[{"$nulls":4},"2.3.3 유로배관 수두손실 분석 "]
[{"$nulls":4},"2.3.4 사양선정"]
[null,2.4,"전력계통 부하분석을 통해 중형 발전기 사양선정 \n",null,"2.4.1 전기부하분석위한 사고시나리오 선정",{"$nulls":11},2.5]
[{"$nulls":4},"2.4.2 안전기기 사용에 따른 전기부하 분석"]
[{"$nulls":4},"2.4.3 사양선정"]
[null,2.5,"현장여건, 계통연계, 이동성을 고려한 추가사양 검토",null,"2.5.1 중형발전기 ",{"$nulls":11},9]
[{"$nulls":4},"2.5.2 고압 이동형펌프"]
[{"$nulls":4},"2.5.3 고유량 이동형 펌프"]
[{"$nulls":4},"2.5.4 이동형 열교환기"]
[{"$nulls":4},"2.5.5 팬(덕트)"]
[{"$nulls":4},"Note 1 : 중형발전기(고정형): 중량물 추가로 기존 FRS curve 영향 여부 검토 추가"]
[{"$nulls":4},"Note 2: 임시팬의 경우 운전원 조치 시간이 촉박하여 수행 불가할 경우 고정형 팬설치가 필요할 수 있음"]
[null,"3. MACST 설비 현장배치 및 계통연계 방안 수립(설계변경 수반설비)"]
[null,3.1,"사고후 이동경로, 계통여건 고려시 최적의 설비배치 위치선정(바닥 설계변경 검토 등)",null,"3.1.1 중형발전기",{"$nulls":11},7.4]
[{"$nulls":4},"3.1.2 대용량 발전기"]
[{"$nulls":4},"3.1.3 고압 이동형 펌프"]
[{"$nulls":4},"3.1.4 고유량 이동형 펌프"]
[{"$nulls":4},"Note : 중형발전기(고정형): 기기기초(후천공 가능성), 콘크리트 기초 추가 등 예비 검토 "]
[null,3.2,"이동형설비의 계통연계를 위한 설계변경제안서 도출",null,"3.2.1 소형 이동형발전기 접속부 설계변경",{"$nulls":11},8.6]
[{"$nulls":4},"3.2.2 중형발전기 접속부 설계변경"]
[{"$nulls":4},"3.2.3 이동형 공기압축기 공급유로 신설"]
[{"$nulls":4},"3.2.4 고압이동형 펌프 유로신설(RWT 연결라인 2개, CST 연결라인 2개)"]
[{"$nulls":4},"3.2.5 대용량 이동형발전차 접속함, 케이블 설치, 연료공급란인 확보 설계변경"]
[{"$nulls":4},"3.2.6 이동형정수설비 공급유로 신설"]
[{"$nulls":4},"3.2.7 고유량 이동형펌프 연결유로 신설(격납건물 살수유로, 열교환기 연결)"]
[{"$nulls":4},"3.2.8 이동형 열교환기 연결유로 신설(기기냉각유로, 살수유로, 정지냉각 유로)"]
[{"$nulls":4},"3.2.9 고압 이동형살수차(SFP 살수 및 충수유로 신설)"]
[{"$nulls":4},"3.2.10 주요 안전설비 방수위한 차수벽 설치"]
[null,"4. 사고관리계획서의 개념설계 적용 지원",{"$nulls":14},1.6]
[null,"5. 인허가 지원",{"$nulls":14},1.6]
[null,"6. 보고서 작성",{"$nulls":14},1.6]
[null,"합계",{"$nulls":14},99.99999999999997]